铁路义乌站综合交通枢纽空调设备项目

招标文件

项目编号： YWHW              号

招   标   人：  义乌市交通置业有限公司     （盖章）

法定代表人或其授权的委托代理人：        （签字或盖章）

招标代理机构： 浙江至诚工程咨询有限责任公司 （盖章）

法定代表人或其授权的委托代理人：       （签字或盖章）

二〇一七年  月

目     录

第一章	招标公告

第二章	投标人须知

第三章	评标办法

第四章	合同条款及格式

第五章	招标内容及技术要求标准

第六章	投标文件格式

第七章    图纸

第八章    其它

- 第一章  招标公告

项目编号：

1.招标条件

本招标项目铁路义乌站综合交通枢纽空调设备项目已批准建设。招标人为义乌市交通置业有限公司，建设资金来自自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1工程规模：本工程铁路义乌站综合交通枢纽空调设备项目招标，包括3台冷水机组。本次招标预算价650万元。

2.2建设地点：项目位于浙江省义乌市后宅街道。

2.3标段划分：一个标段。

2.4招标范围：施工图范围内冷水机组设备运输、供应、安装（就位）、调试、保修及售后服务，包括但不限于：冷水机组等设备、随机备品备件、易损件、专用工具的供应、符合运输的包装、运输至工地现场、现场卸车、现场所有吊装运输、安装就位施工、调试、试验检测、成品保护、运行前的培训和工作现场培训及其他有关技术服务、并经发包人验收达到合格标准，直至设备达到正常运行以及保修、售后服务等全部工作。具体招标内容、规格型号、数量及技术要求详见招标文件第五章《招标内容及技术要求标准》及施工图图纸。

3.投标人参加投标条件

①国内具有独立法人资格的拟招设备的生产制造商或其代理商(若为代理商投标，则需具备所投冷水机组品牌设备的生产制造商开具的针对本项目的唯一授权书)；

②若是生产厂家来参投本项目的，参投冷水机组品牌设备的生产厂家注册资金不小于1.5亿元人民币（或者生产厂家的注册资金不小于2200万美元）；若为代理商参投本项目的，参投冷水机组品牌设备的生产厂家注册资金不小于1.5亿元人民币（或者生产厂家的注册资金不小于2200万美元）且代理商注册资金不小于人民币1000万元；

③所投冷水机组品牌设备的生产厂家，须具有《全国工业产品生产许可证》；

信誉要求：投标人自2014年1月1日起到中标公示期结束前无行贿犯罪记录（公示结束后，决标前向检察机关查询中标候选人的行贿犯罪档案）。

4.招标文件获取

4.1请投标人请于2017年    月    日开始，登录“义乌市公共资源交易网（www.ywggzy.com）”→“其他招标公告”板块自行下载招标文件（含图纸）。

4.2 招标文件工本费500元，由投标人在递交投标文件时缴纳。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2017年   月    日 10 时 00 分，地点：义乌市公共资源交易中心开标管理室（义乌市望道路300号义乌市行政服务中心四楼）。

5.2逾期送达的或招标文件规定的其它情形的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在义乌市公共资源交易网（www.ywggzy.com）发布。

7.联系方式

代理机构：浙江至诚工程咨询有限责任公司

详细地址：义乌市义东路61号11楼

联系人： 楼工

电话：0579-85471713-620

招标人：义乌市交通置业有限公司

地  址：义乌市后宅街道新火车站2号停车场内

联系人：瞿工

电  话：0579-85507130

2017年7月24日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：义乌市交通置业有限公司 地 址：义乌市后宅街道新火车站2号停车场内 联系人：瞿工 电 话：0579-85507130 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 代理机构：浙江至诚工程咨询有限责任公司 详细地址：义乌市义东路61号11楼 联系人： 楼工 电话：0579-85471713-620 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 铁路义乌站综合交通枢纽空调设备项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 义乌市后宅街道 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 全额 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标范围详见招标公告。 |
| 1.3.2 | ★计划工期 | 接招标人正式通知之日起 90 日历天内完成本项目的供货、安装（就位）、调试及验收，并配合总包及其他相关单位施工进度。 |
| 1.3.3 | ★质量保证期 | 从招标人签发的系统正式投运报告日开始算起不少于贰年 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 合格，配合总包单位确保钱江杯，力争鲁班杯 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2017年 月 日17：00时前以书面形式（署名并加盖投标人公章）向招标人和代理机构提出（同时将电子版发送至345491621 @qq.com），逾期或未按规定提交的问题招标人不予受理。 |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 1.10.3 | 招标文件的澄清、补充、修改的时间 | 涉及招标文件较大修改的，在提交投标文件截止之日15 天前；涉及其他修改的，在提交投标文件截止之日 5天前。澄清（修改）的内容将通过义乌市公共资源交易网（http://www.ywggzy.com/）→“其他招标公告”板块发布，请各投标人随时关注本网相关信息，招标人不再另行通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许。 |
| 1.12 | 偏离 | 招标文件中“★”条款不允许负偏离。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 图纸、招标补充（答疑）文件 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2017年 月 日 10 时 00 分。 |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件澄清、修改的时间 | 本工程资格后审招标，所有招标文件修改及澄清将在义乌市公共资源交易网（http://www.ywggzy.com/）→“其他招标公告”发布，一经发布即视为投标人收到补充文件或澄清文件，请各投标人随时关注指定网站。招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 |  |  |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 本次招标最高投标限价为： 650 万元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日算 120 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： 不少于壹拾叁万元 人民币，同时必须满足以下要求： 开户银行及账号如下： 开户名称：义乌市交通置业有限公司 开户行：义乌农商银行稠江支行 帐号：201000136060441 投标保证金形式的要求： 义乌市外投标人提交的投标保证金形式为：银行汇票；不得使用除银行汇票外的任何形式（如电子汇票等）。 - 义乌市内投标人提交的投标保证金形式为：银行本票。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许。 |
| 3.7.2 | 签字或盖章要求 | 凡招标文件要求需盖章或签字的地方投标人均需盖章或签字。 |
| 3.7.3 | 投标文件份数 | 资格后审标：正本一份，副本四份； 商务标：正本一份，副本四份； 技术标：正本一份，副本四份。 |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 3.7.4 | 装订要求 | 资格后审文件、技术标、商务标分别装订成册，技术标中不得包含商务报价，否则按无效投标文件处理。 |
| 4.2.2 | 投标文件递交地点 | 义乌市行政服务中心(义乌市望道路300号)四楼开标管理室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 一、开标时间：同投标截止时间。 二、开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心四楼2#开标室。 |
| 5.2 | 开标程序 | （5）开标顺序： / |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上单数，按国家、省、市有关规定组成。 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人的人数为1名。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 为中标价的5％，以银行转账方式缴纳。履约保证金必须在中标通知书发出之日起的30天内提交，否则视为自动放弃中标资格。 |
| 9.5 | 监督部门 | 监督部门：义乌市建设工程招投标中心 地址：义乌市望道路300号行政服务中心五楼5061室 电话：0579-89915060 邮编：322000 传真：0579-89915071 |
| 10 | 需要补充的 其他内容 | 1、投标人如发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请按照中华人民共和国招标投标法实施条例（国务院令第613号）规定书面向招标人反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 2、投标人根据评审细则对提供的投标文件及签章应清晰完整可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 3、若投标人参加开标会议（或询标）的授权的委托代理人同签署投标文件的授权的委托代理人（投标文件中需有授权委托书原件）为同一人的，在该授权的委托代理人参加开标会议（或询标）时可以无需再次提交授权委托书。 |

## 注：投标人须知前附表内容与本招标文件下述内容不一致的，以投标人须知前附表为准。

- 1.总  则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）、《浙江省招标投标条例》、《义乌市工程建设项目招标投标管理办法》（义乌市人民政府令第20号）等有关法律法规和文件的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围及计划服务期

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量保证期：见投标人须知前附表。

1.3.4本标段的质量：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名次单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段的代建人；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；

（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；

（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以邮件形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，通过义乌市公共资源交易网（http://www.ywggzy.com/）→“其他招标公告”发出答疑文件。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标内容及技术要求标准；

（6）投标文件格式；

（7）图纸；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

上述所列内容均以书面文件（若无书面文件发布的，则以网上发布的电子文件）为准，招标人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人无任何约束力。

投标人应按照公告要求的时间及方式下载招标文件（含图纸）、招标答疑文件等资料，同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若其投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

下载的图纸电子文件，不得复制修改，并予以保密。因投标人原因造成图纸流失造成招标人损失的将依法追究责任。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现内容或附件不全，应及时向招标人提出，以便完善。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间、方式，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

2.2.2招标人对招标文件较大内容修改的，在投标人须知前附表规定的投标截止时间15 天前；涉及其他内容的，在投标人须知前附表规定的投标截止时间 5天前通过义乌市公共资源交易网（http://www.ywggzy.com/）→“其他招标公告”发出答疑文件，但不指明澄清问题的来源。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件由资格后审文件、商务标、技术标组成，包括下列内容：

3.1.1.1资格后审文件主要包括下列内容（提供复印件或扫描件的须加盖投标人公章）：

（1）资格后审文件封面；

（2）投标人基本情况表（附件一）；

（3）企业营业执照（副本）；

（4）若为代理商投标，则需具备所投冷水机组品牌设备的生产厂家开具的针对本项目的唯一授权书；；

（5）冷水机组《全国工业产品生产许可证》；

（6）企业资质证书（副本）；

（7）联合体投标协议书（附件二）（若需时）；

（8）投标人认为需要提供的其他内容。

3.1.1.2商务标主要包括下列内容：

（1）商务标投标文件封面；

（2）投标函（附件二）；

（3）报价一览表（附件三）；

（4）投标设备数量、价格表（附件四）；

（5）商务条款偏离表（附件五）；

（6）法定代表人资格证明书（附件六）；

（7）法定代表人授权委托书（附件七）；

（8）投标人认为需要提供的其他内容。

3.1.1.3技术标主要包括下列内容：

（1）技术标投标文件封面；

（2）品牌综合实力；（若有）；

（3）货物简要说明一览表（附件八）；

（4）冷水机组等设备主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述；；

（5）冷水机组等设备鉴定证书和检验报告；

（6）冷水机组等设备在设计、制造、检验、试验方面的主要标准；

（7）加盖生产厂家公章的彩色样本；

（8）技术条款偏离表（附件九）；

（9）产品制造、安装、验收标准；

（10）冷水机组技术响应表（附件十）；

（11）冷水机组技术响应表控制功能明细表（附件十一）；

（12）备品备件和专用工具清单（附件十二）；

（13）培训操作人员和维修工计划表（附件十三）；

（14）售后服务承诺书（附件十四）；

（15）产品质量承诺书（附件十五）；

（16）投标人认为需要提供的其他内容。

★3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标文件中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.4投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。

3.2.5本工程为交钥匙工程，并采用固定总价合同。投标人所报的投标总价为设备验收合格交付使用的报价，其中包含设备价款（必备的附件，如配件、备品备件、专用工具和预埋件等）、包装费、运杂费、仓储费、保管费、所有搬运费、所有吊装就位费、货物运到工地后的卸车费、安装费及安装材料费、水电费、临时设施费、设备及材料的检测费用、设备安装完毕进行的调试费、验收费、培训费、各种险费、税金、直至验收交付正常使用的一切费用以及质保阶段的费用（含质量保证期的备品备件等费用）等，并包括由于原材料工本或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整（除设备数量更改外，其他费用一律不作调整）。

3.2.6本工程总承包服务费在结算后按总包合同要求由招标人支付给总承包单位，总包方提供施工所用的水电接口，接口后所有材料纳入投标报价，水电费(包含施工至交付前的所有费用)单独计量，费用由中标人承担。

3.2.7未竣工验收合格交付使用前的已完工作内容的成品保护由中标人负责，所产生的相关费用由中标人自行承担。

3.2.8中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。因设计与工程因素引起实际施工中发生设计变更、修改、调整、完善等情况，修改部分则按其投标书相应部分货物及施工的单价同口径计算。

3.2.9 投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择性的报价。

3.2.10投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人应按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金。

3.4.3投标保证金的退回：

投标保证金按照国家法律法规的规定进行退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，未按招标文件规定签订合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金或低价风险金；

（3）招标文件规定的其他情形。

3.4.5有下列情形之一的，按违约处理，投标保证金转为违约金，并不予退还：

（1）转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以本单位（本人）名义承揽工程；

（2）与招标人或者其他投标人相互串通投标，围标，以行贿等不正当手段谋取中标。

3.4.6 招标项目有投诉时，在投诉处理期间，暂缓退还所有投标人的投标保证金。

3.4.7 第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担，有关行政监督部门将其放弃中标权的情况按照省、市不良行为管理办法处理。

3.5资格审查资料

评标委员会将根据招标公告要求的资格条件对投标人进行资格审查。投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.3投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.4投标文件的正本与副本应分别按A4规格（若投标文件中存在图纸，图纸部分可以按A3规格折叠成A4）装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1商务标包封

商务标一个包封，密封后注明下列标识，并在封口处加盖投标人公章。

①项目名称：

②加盖投标人公章：

③商务标；

④投标人认为其他需标注的内容。

4.1.2资格后审文件包封

资格后审文件一个包封，密封后注明下列标识，并在封口处加盖投标人公章。

①项目名称：

②加盖投标人公章：

③资格后审文件；

④投标人认为其他需标注的内容。

4.1.3技术标包封

技术标一个包封，密封后注明下列标识，并在封口处加盖投标人公章。

①项目名称：

②加盖投标人公章：

③技术标；

④投标人认为其他需标注的内容。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4有下列情形之一的，投标文件不予受理：

①逾期送达的；

②投标文件未密封、无法辨明投标项目或投标人的；

4.2.5 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以补充文件形式通知延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（同时亦是开标时间）和地点公开开标。

开标会议必须由投标人的法定代表人（凭营业执照原件及身份证原件）或其授权的委托代理人（凭身份证原件和授权委托书原件）到场参加开标会议。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并签名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）在招标人、招标代理机构代表、交易中心工作人员、监标人和其他投标单位的监督下，将所有投标单位的商务标装入交易中心所准备的箱子中，在封口处贴上封条，并要求招标人、招标代理机构代表和监标人在密封处签字后进行封存；

（6）待资格后审文件、技术标评审结束后，进行商务标唱标，即以下程序：

①公布各投标人的技术标评审结果；

②当众开标，公布投标人名称及人员到场情况、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

③投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

- 开标会议结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标方法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。

6.4评标过程的保密

（1）开标人员不得进入评标室。

（2）开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

（3）在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都会导致其投标被拒绝。

（4）中标人确认后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。

7.1.2招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或不符合招标文件要求，或者被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。招标人应将该情况报市建设工程招投标中心备案。

7.1.3招标人应将中标候选人按规定公示3个工作日。

7.1.4经查实，中标候选人有下列情形之一的取消其中标资格：

①被义乌市市级行政主管部门、执法监督部门、招投标监管部门处理（或处罚，以下简称处理）而处于暂停投标资格期的，或处于暂停承接业务资格期的，或被清退出义乌市建筑市场期间的。

②被浙江省省级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的或被清退出建筑市场的；或被浙江省建设厅列入不良行为记录公告期或公示期的。

③被国家级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的；或被建设部列入不良行为记录公告期或公示期的。

7.1.5除不可抗力外，招标人确定的中标候选人无正当理由放弃中标的，没收其投标保证金，并按省、市不良行为管理办法处理。若没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标的中标候选人承担。

7.1.6决标前，招标人将向检察机关查询投标人自2013年1月1日至中标公示期结束前行贿犯罪记录（以法院判决书日期为准）情况。经核查投标人前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，招标人依法重新招标。

7.2 中标通知

7.2.1中标人确定后，招标人将在投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.2.2中标人确定后15日内，招标人将招标投标情况的书面报告提交义乌市建设工程招投标中心备案。

7.3履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3履约担保金的退回：

履约担保金在工程验收合格后扣除相应违约金后28天内无息退还。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应在中标通知书规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效投标人不足3名的；

（3）中标人均未与招标人签订合同的；

（4）评标办法规定的其他情形的；

（5）法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5异议与投诉

投标人对《中华人民共和国招标投标法实施条例》中第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议是投诉的前提，未先向招标人提出异议的投诉概不受理，投标人或者其它利害关系人应先向招标人提出异议，对不接受招标人答复的，应当以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉，向招标人提出异议或向招投标监管部门提出投诉应在规定期限提出，逾期概不受理。监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

（1）开标过程中；

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录，若不接受招标人答复的，应当以不接受招标人答复的事项向监督部门提出投诉。

（2）开评标结束后；

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出，招标人收到异议后应及时告知招投标监管部门并暂停招标投标活动。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，对3日内难以查实的，应当自收到异议之日起3日内作出受理异议的书面答复，查实后应及时作出书面答复并及时告知招投标监管部门；未作出答复前，应当暂停招标投标活动。若不接受招标人答复的，应当自招标人作出答复的次日起10日内以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉。

（3）投诉人提交的投诉书应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的时间和内容。书面异议材料按照投诉书的要求执行。

(4) 异议人单独或者在向招标人提出异议的同时，向招投标监管部门提交异议书的，不得视为已向招标人提出异议。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章  评标办法：综合评估法

1、评标原则：

1.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

1.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

1.3投标文件计算错误的修正：

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）如果数字表示的金额与文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准；除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

（3）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

1.4投标文件的评审、比较和否决

（1）评标委员会将按照规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

（2）在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

（3）评标委员会依据本工程招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

（4）评标委员会在作出任何一项无效标和废标（本条中统称废标）决定前，都将告知当事投标人。当事投标人的法定代表人或其授权委托人应在交易中心电话通知发出起30分钟内到询标室询标。投标人应保持通讯畅通，如届时未按规定到场询标的，则视为其认可评审结果。评标委员会将在评标报告中详细载明废标理由、依据、询标的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标委员会成员均应当注明）。

1.5有关在评标过程中随机抽取数值的规定

（1）在评标过程中，评标办法要求随机抽取相关数值的，一律在开标现场抽取；

（2）交易中心根据评标委员会要求通知相关投标企业的交易员（或法定代表人、或其授权委托代理人、或项目经理）在规定时间内到开标现场参加见证数值抽取；

（3）若通知到的投标人有关人员未在规定时间内到场的或不予到场的视为对抽取结果无异议。

（4）本随机数值一经抽取，以后任何情形包括本工程在复议或重新评审等情形时都将不会再次进行随机数值抽取。

1.6凡在同一招标项目的评标中，有下列情形之一的，视为串通投标行为，评标过程中，经评标委员会集体表决后认定的，可直接作废标处理，并提请有关行政管理部门依法做出处罚：

（1）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（2）不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

（3）不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（6）不同投标人的投标文件相互混装的；

（7）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

（8）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

（9）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的。

（10）评标委员会认定的其他串通投标情形。

2、评标办法: 综合评估法

2.1 评标程序

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）资格评审；

（3）技术文件评审；

（4）投标文件的符合性审查；

（5）确定评标基准值；

（6）计算商务报价得分；

（7）根据评标办法对投标人进行排序；

（8）完成评标报告，推荐中标候选人。

在第（2）步、第（3）步和第（4）步评审时，每步经评审有效投标人不足3家的，则相应标段需重新招标。

2.2评标内容

2.2.1投标人资格评审

1）投标人资格评审范围：

除以下情形被评标委员会认定为无效标外的其余投标人均进入资格评审范围：

①开标时，投标人的法定代表人（凭身份证原件及营业执照副本原件）或其授权的委托代理人（凭身份证原件和授权委托书原件）未按招标文件规定凭有效证件参加开标会议的；

- 评标委员会对符合以上要求的所有投标人进行资格评审，经资格评审存在不满足以下条件之一的作无效标处理，不再进行下一阶段的评审：

★资格评审强制性条件

| 序号 | 企业资质等级和资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照符合招公告要求，且在有效期内； |
| 2 | 所投冷水机组品牌设备的生产厂家，须具有《全国工业产品生产许可证》； |
| 3 | 若为代理商投标，则需具备所投冷水机组品牌设备的生产厂家开具的针对本项目的唯一授权书；（若为代理商投标的，则必须提供）； |
| 4 | 联合体投标协议书（附件二）（若需时）； |

注：

（1）由于企业名称进行工商注册变更导致企业营业执照和投标人其他相关证书、证件名称不一致的，必须提供有关工商行政部门的变更证书，已经变更完成的所有证书必须提供变更后的新证书或提供相关的变更登记页，否则资格评审不予通过处理。

（2）招标文件要求提供“原件备查”的项目，投标人在投标、开标、评标的过程中应随身带备查的原件，评标委员会根据评标的程序可能要求投标人提供相应的原件，相关投标人应在交易中心电话通知发出起30分钟内提交到评标室门口。如届时投标人未在规定的时间内提供到场的（投标人关机或联系不上的，同视为投标人未在规定的时间内提供到场），则视为未提供原件证明，作资格评审不予通过处理。

2.2.2投标文件的技术标评审（30分）

1）技术标评审

评标委员会对通过资格评审的投标单位的技术标进行评审，技术标符合以下废标条件之一的，评标委员会将认定其存在重大偏差，并对该投标文件作废标处理，不再进入下一阶段投标文件的评审。

①技术标格式、封装不符合招标文件规定的；

②技术标采用活页夹装订的；

③存在本评标办法1.6条规定情形的；

2）评审原则

①评标委员会成员按评审标准各自独立打分（分值保留一位小数）并签名，若各分项有缺项，则该项不得分。分数汇总时，去掉一个最高和一个最低分后，计算算术平均值，四舍五入保留两位小数。

②技术标满分30分，技术标得分小于21分的，将视为技术标不合格，不再进入下一阶段投标文件的评审。

3）技术标评审细则

具体评分标准如下：

| 序号 | 考评项目 |  | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标品牌知名度 |  | 根据所投冷水机组的品牌知名度酌情打分。 | 0-2.0分 |
| 2 | 冷水机组的技术先进性 | 机组节能性 | 根据所投冷水机组在GB19577-2015工况下的能效等级酌情打分：一级能效（COP≥6.3或IPLV≥8.1）的得3分，其他不得分。(以加盖制造商公章并通过国家或国际权威机构认证的电脑选型表为准)。 | 0-3.0分 |
| 3 |  | 制冷剂环保性 | 根据制冷剂的环保性酌情打分：采用R134a制冷剂的得2分，采用其它环保制冷剂不得分。 | 0-2.0分 |
| 4 |  | 电机冷却方式的先进性 | 根据油电机冷却方式的先进性酌情打分：采用制冷剂冷却的得3分，采用自然通风冷却的得1分，其余不得分。(以加盖制造商公章的投标产品样本为准)。 | 0-3.0分 |
| 5 |  | 润滑油冷却系统的先进性 | 根据油冷却系统的先进性酌情打分：润滑油采用制冷剂直接冷却的得3分，采用水冷却的得1分，其余不得分。(以加盖制造商公章的投标产品样本为准)。 | 0-3.0分 |
| 6 |  | 机组综合性能 | 根据投标冷水机组的控制系统及控制界面先进性、负荷调节能力、技术指标先进性、经济性、配置合理性评析酌情打分。 | 1-2.0分 |
| 7 | 冷水机组主要部件的技术及综合性能 | 压缩机的先进性 | 根据所投产品的压缩机先进程度及采用半封闭式电机、全封闭式电机、开启式电机酌情打分。 | 1-3.0分 |
| 8 |  | 节流系统的先进性 | 根据节流系统的先进性酌情打分 (以加盖制造商公章的投标产品样本为准)。 | 0-2.0分 |
| 9 |  | 蒸发器的先进性 | 根据蒸发器的先进性，采用满液式、降膜式或混合降膜式蒸发器酌情打分，采用其它蒸发器不得分。 | 0-2.0分 |
| 10 | 制造商规模 |  | 投标人所投品牌制造商注册资金≥3.0亿人民币（或开标当日汇率的同等值美元，下同）的得2分，2.0亿人民币≤投标人所投品牌制造商注册资金<3.0亿人民币的得1.5分。投标人所投品牌制造商注册资金<2.0亿人民币的得1分。（以制造商营业执照为准，须加盖制造商公章) | 1-2.0分 |
| 11 | 质保期 |  | 所投冷水机组的质保期限在招标文件规定基础上，每增加1年得1分，最多2分。 | 0-2.0分 |
| 12 | 合同业绩 |  | 投标品牌2014年1月1日之后完成单项合同金额500万元及以上的冷水机组系统业绩的，每个得1.0分，最多得2.0分，不符合要求的不得分（提供合同或者中标通知书复印件加盖制造商公章，原件备查，备查时未提供原件的不得分）。 | 0-2.0分 |
| 13 | 售后服务的能力 |  | 投标人所投产品制造商在义乌地区设有售后服务单位的得2.0分，在浙江省内设有售后服务单位的得1.0分，其余不得分。（提供投标产品制造商出具的特约售后服务商授权以及营业执照复印件） | 0-2.0分 |

2.2.3投标文件的符合性审查

评标委员会对通过技术标评审的投标文件进行符合性审查，有下列情形之一的投标文件作出无效标处理，不再进行下一阶段的评审：

（1）投标人未按照招标文件的规定的金额、形式、时间、内容及要求提供投标保证金；

（2）投标文件采用活页夹装订的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的，一份投标文件中出现两个或多个报价，且未在投标书中声明哪个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（4）投标文件未按招标文件要求加盖单位公章、无法定代表人或授权的委托代理人签字或盖章的；或由授权的委托代理人签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；

（5）投标函载明的工期不响应招标文件要求的；

（6）投标函承诺的质量目标低于招标文件要求的；

（7）投标报价低于企业自报成本价或无企业成本价的，或投标报价高于最高限价的，或投标报价出现让利率的，或投标函的投标报价关键字迹模糊，无法辨认的；投标函投标报价的大写与报价一览表的投标总价大写不一致的；

（8）投标人存在本评标办法1.6条规定情形的；

（9）投标人存在招标文件投标人须知1.4.3规定的不得存在的情形之一的；

（10）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

（11）技术标中不得包含商务报价（本项目招标文件中规定的技术标中不得包含商务报价指投标单位提供的技术标中不得含有投标总报价）；或投标文件采用活页夹装订的；

（12）改变招标人提供的设备（材料）清单内容的（货物名称、单位、数量）；

（13）招标文件打★部分作为实质性要求，投标单位未响应实质性要求的；

（14）投标人评标现场进行电脑（投标人自带）演示选型（在AHRI认证体系下）。如不能参加现场选型的投标人或现场电脑演示选型结果与投标文件中选型表的内容不符的；

（15）评标委员会认为违反法律、法规的其它情况。

2.2.3确定评标基准值

（1）对通过符合性审查的投标文件进入商务标评审；

（2）评标基准值的确定：评标基准值在评标委员会评审完上述步骤后，由招标人在开标现场通过随机抽取方式从以下二种方法中选取一种。

方法一：

评标基准值：

D=N×(1-K%)

D为评标基准值；

N值为：①当通过符合性审查的投标文件小于3家时，则重新招标；

②当通过符合性审查的投标文件3家--4家时， 取其算术平均值作为N值；

③当通过符合性审查的投标文件在5家--7家时，去掉一个最高价和一个最低报价的算术平均值作为N值；

④当通过符合性审查的投标文件在8家及以上时，去掉一个最高、次高价和一个最低、次低报价的算术平均值作为N值；

K值为由招标人在1（不含）～3（含）之间随机抽取的下浮系数。招标人在1～20之间的20个数字中随机抽取一个值（H），K=(1+H×0.1)。（若本工程为多标段时，K值分标段抽取）

方法二：

通过符合性审查的有效投标文件中的次低报价作为评标基准值。

注：由方法一或方法二计算出的评标基准值一经确定，后续的任何情形以及本工程在复议或者重新评审等情形时都将不会导致评标基准值产生变化，即不再重新计算本工程上述任何步骤投标报价的算术平均值。

评标基准值由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准值在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：

①纯算术性四则运算差错；

②未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错；

2.2.4计算商务标得分（满分70分）

投标评标价等于评标基准值时得满分70分；投标评标价每高于评标基准值 1%扣2分，投标评标价每低于评标基准值1%扣1分。计算报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算保留两位小数，不计负分。

注：商务报价得分四舍五入保留小数2位，最低得分为0分。

2.2.5根据评标办法对投标人进行排序

（1）投标人总得分=技术标得分+商务标得分

（2）评标委员会按投标人总分从高到低进行排序。在排序时，若出现投标人总分相同时，以技术标得分高者先予排列；总得分、技术标得分均相同时，抽签确定。

2.2.6推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

按投标人须知前附表第7.1.1项规定的人数，推荐排序第1名的投标人为中标候选人。

（2）完成评标报告

评标委员会向招标人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给招标人，并报市建设工程招投标中心备案。

- 第四章  合同条款及格式

- 一、设备供货安装合同

甲方：义乌市交通置业有限公司  （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

根据铁路义乌站综合交通枢纽空调设备项目（招标编号：           ）招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同，确认以下条款并遵照执行。

一、合同文件组成及解释顺序

（1）补充协议（如果有）；

（2）本合同（含协议谈判过程中的澄清文件、会议纪要）；

（3）中标通知书；

（4）投标函；

（5）投标文件；

（6）投标报价表；

（7）本合同货物的招标文件及补充通知；

（8）投标文件及其修改、补充文件；

（9）其他协议文件；

（10）技术标准及规范；

（11）其他。

二、本合同总金额

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格及技术参数 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  | 合同总价为人民币：￥ 元（大写）：人民币 元整， |  |  |  |  |  |  |

本工程为交钥匙工程，并采用固定总价合同。投标人所报的投标总价为设备验收合格交付使用的报价，其中包含设备价款（必备的附件，如配件、备品备件、专用工具和预埋件等）、包装费、运杂费、仓储费、保管费、所有搬运费、所有吊装就位费、货物运到工地后的卸车费、安装费及安装材料费、水电费、临时设施费、设备及材料的检测费用、设备安装完毕进行的调试费、验收费、培训费、各种险费、税金、直至验收交付正常使用的一切费用以及质保阶段的费用（含质量保证期的备品备件等费用）等，并包括由于原材料工本或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整（除设备数量更改外，其他费用一律不作调整）。

乙方所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；因设计与工程因素引起实际施工中发生设计变更、修改、调整、完善等情况，修改部分则按其投标书相应部分货物及施工的单价同口径计算。

三、计划工期

1、计划工期：

★接招标人正式通知之日起  90  日历天内完成本项目的供货、安装（就位）、调试及验收，并配合总包及其他相关单位施工进度。

所有提供设备的供货、调试、试车运作时间需服从甲方的安排，如甲方因土建等其他原因，要求将交货期、调试期适当推迟的，乙方应无条件接受并不得提出增加费用或向甲方索赔。

2、收货单位：义乌市交通置业有限公司

3、到达（站）港：工地现场

4、接货详细地址：工地现场（甲方指定）

5、接货通知

乙方在设备发运前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便准备场地接货。货物到达现场后，在甲方的监督下，由乙方负责卸货、堆放及保管，并由乙方承担保管责任。

四、合同范围

1、合同范围为按照本招标文件第五章《招标内容及技术要求》中的技术要求、数量完成招标设备的供货、就位、安装指导、调试、验收和免费质保。

2、乙方应按照合同条件完成招标人所要求的所有工程，包括崭新的设备、工程文件（包括工程设计施工文件图纸）技术服务和所需的其它事项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或没有达到合同规定的技术性能所必须的某项指标，乙方应免费采取挽救措施，并负全部责任。

3、在合同有效期内，甲方如要求技术升级等，乙方应无偿地向甲方提供合同所规定的改进技术资料。

4、对甲方需要而技术需求说明中又没有提出的工程及设备，只要是合同规定向乙方发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格向甲方供货，并经甲方确认后使用到工程中。

5、合同签订后，乙方按建设行政主管部门相关要求配备项目管理机构人员。现场到位率根据甲方要求，若甲方要求上述人员到场，乙方未派驻人员到场，处于1000元/日的违约金。

6、本项目属于总价包干，达不到要求的由乙方自行承担后果及其责任。

7、技术服务：乙方负责对甲方的操作、维修人员进行技术培训。

五、合同价格

1、本工程为交钥匙工程，并采用固定总价合同。投标人所报的投标总价为设备验收合格交付使用的报价，其中包含设备生产费、包装费、运杂费、货物运到工地后的卸车费、安装及材料费、水电费、临时设施费、设备及材料的检测费用、设备安装完毕进行的调试费、验收费、培训费、各种险费、税金、直至技术监督部门等相关主管部门验收交付招标人正常使用的一切费用以及质保阶段的费用（含质量保证期的备品备件等费用）等，并包括由于原材料工本或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

2、本项目为固定总价合同，包括所有由于原材料工本或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用。

3、合同价包括合同涉及到的由乙方提供的与本工程的安装、调试及试验期间的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，由乙方负责运进和运离工程现场。

4、合同价包括乙方人员、安装人员到现场的一切交通食宿费，甲方提供乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。

六、支付方式

1、甲方将以银行转账的方式向乙方支付相应合同款项，付款均采用人民币。

2、合同生效后30天内在乙方提供了相关的技术资料和经双方确认的供货计划后，甲方向乙方支付合同款的20％作为预付款；设备运到工地开箱验收合格搬运就位后15天内付至合同款的80％；余下款项等设备经调试、试运行和验收合格并移交物管公司后15个工作日内，支付至结算总价的97.5％；余款2.5％在产品保修期满并经大楼物业管理单位书面确认产品运行无缺陷后15个工作日内无息付清。发票应随付款进度及时提供。

七、验收

1、本工程施工期按乙方所报工期，但必须保证和总的工程进度一致，保证工程顺利进行，确保按期完工。本工程所需设备的运输交货及工程施工一切由本工程乙方负责，负责按合同规定的日期完成本工程。

2、设备运达施工现场后，双方及工程监理单位共同对设备进行验收，并签署入库报告。到达现场的所有设备必须是崭新的，包装完整无损，进口零部件必须出示货运单、报关单及产地证明的原件。

3、合同中涉及到由乙方所提供的在安装调试及测试中需要的，之后甲方不再需要的工具，甲方应归还乙方并由乙方自行负责运出现场。

4、在安装调试、运行测试的不同阶段中，双方应充分合作，当发生技术问题时，乙方应立即分析原因，找出解决方案，同时及时通知甲方。另外，必要的技术文件，乙方应无偿提供给甲方。

5、满足下列条件者，甲方可签署本工程最终验收报告：

5.1 已经达到技术附件中列出的验收测试程序。

5.2 设备使用正常。

5.3 已发现的缺陷已全部得到纠正。

5.4 试运行期满。

- 假如双方不赞成货物验收结果或验收手段，任何一方都可以将检验结果提交给国家指定的技术监督部门再作检查，双方提出的任何索赔都应依据权威部门签发的证书而定。

- 具体验收方式参考行业标准进行验收，如若不符合要求，甲方有权拒绝验收。

八、包装、运输及保管

1、所有设备包装应满足长途运输的包装要求，包装物不回收。

2、由于乙方在设备吊装和运输过程中因包装、搬运、运输不善造成的破损、丢失均由乙方承担责任。

3、合同设备运输到甲方指定地点后以及安装过程中，设备的保管均由乙方负责。甲方不承担破坏、丢失等任何责任。

4、在设备包装、设备开箱查验过程中，如若发现设备未符合要求的，乙方须无条件更换全新合格产品。如若乙方拒绝更换，甲方有权终止合同，于此给甲方带来的损失，乙方应承担相关责任并赔偿一定的损失。

九、知识产权及其产权担保

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十、设计及工程文件

1、乙方应按国家有关的标准与规范及合同中的要求，进行本工程的设计及安装调试。

2、工程文件的提交应按照合同或技术设计要求之规定进行，并使用公制单位。

3、甲方有权在任何时候，检查乙方的有关于本项目的相关文件。

4、甲方要以书面形式通知乙方有关工程方面的要求和信息，如果不是因为甲方提供不准确的资料导致的错误，则由此而引起必要的工程文件的更改和修订由乙方完成且费用自理。如果上述更改工作由甲方完成，乙方应承担所需的合理费用。由于甲方不准确的信息所引起的修改，影响了乙方的成本，甲方应根据合同第八章的规定进行变更。

5、依据合同送交的工程文件属甲方的财产，甲方可以在进行验收测试、安装、调试、运行和保修时或为其他一切合同的目的而使用。

6、设计文件包括设备概况及主要性能、设备整体系统组成与配套、与土建施工相关的安装资料、电气和控制系统的图纸及控制软件载体等。

7、安装、操作、使用、维护技术文件：乙方必须提供全部设备的技术资料，包括注有基本尺寸的总图、主要部件装配图、结构剖面示意图、零部件目录及图册、安装图、安装手册、操作维修保养手册和试运行工艺技术条件及备品备件清单等图纸文件资料。另外乙方需提供生产厂家的产品合格证书、质量保证书、原产地证书等文件随设备装箱提供

上述图纸文件资料，均用中文说明一式五份，其中一份随设备装箱运输外，其余四份应于合同签定后一个星期提供甲方。(包括出厂检验标准)

十一、变更通知

1、因为甲方的任何指示、指令、决定或其它行为影响了合同成本或交工期限，甲方须立即以书面形式向乙方提出，甲方在核实无误后将向乙方发出变更通知。但在以下情况下，不得发出变更通知。

1.1 对乙方影响行为是在合同规定内做出的，或是由于乙方未能遵照合同要求所必须的义务。

1.2 乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。

2、除非在甲方批准下，乙方不得对工程作任何变更，变更单是更改合同价和交工期限的唯一合法形式。

3、如果乙方认为所做的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须及时向甲方提出。

4、对甲方需要而合同中又没有确认的设备与工程，乙方有责任在合同所报分项价格及合同总价的基础上，以合理的进度以及最优惠的价格向甲方供货。甲方将签发此项变更通知单。

5、验收时必须提供完整的技术资料。非标准产品设计图、系统使用说明书、各类产品证明书。

6、乙方应在收到甲方通知后5天内，派具有相应资质的技术人员进行调试。人数、技术级别、服务内容及逗留时间应详细说明。乙方人员进行调试期间，费用由乙方自行负责。

7、验收时必须提供完整的竣工资料，性能测试报告。非标准产品设计图（接线图）系统使用说明书、各类产品证明书。

十二、安装

1、为保证工程质量、进度、安全、文明施工等各方面达到甲方要求，乙方进场施工必须服从甲方和项目总承包单位的管理和协调，保证本工程和工程总体质量、进度、安全、文明施工一致。

2、为了有效地合作，顺利执行合同，双方应于合同生效后15天内按当地建设行业主管部门要求委派各自项目管理人员等相关人员至施工现场，同时明确各人员授权的工作范围及其职责。（其中乙方的技术负责人派至施工现场。）

在货物安装前三天，乙方应将拟实施本安装工程的人员名单提交甲方审核，经过甲方审核的人员安排不得改变，但甲方认为不称职的安装人员必须更换。

3、由于乙方在安装过程中对货物的损坏，其责任全部由乙方负责。

4、乙方必须在整个工程安装调试开通全部完成后1个月内，会同甲方、工程监理单位及有关部门共同按有关国家现行规范及招标文件有关规定验收。如因工程质量和施工进度问题，不能按期提交验收或验收不合格，乙方应负责返工并赔偿由此所造成的经济损失。乙方推迟交付的赔偿费按超期天数计算，每超过一天按合同总价款的1％赔偿甲方的经济损失。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

5、 竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告、空调安装图、操作、维修手册、使用说明书及各类产品证明书。

十三、质量要求与质量保证

1、乙方须严格按照国家、行业现行标准组织生产、检验，同时必须满足本招标货物招标文件要求的质量指标。产品的质量、技术标准如在投标文件中无相应说明的，则按国家有关部门颁布的最新的国家或行业（部）标准执行。没有国家或行业（部）标准的，按企业标准执行。

2、在合同生效30天内，乙方应向甲方提交其《质量保证手册》供甲方审查和批准。

3、质量认定部门：国家、省、市建设行政主管部门或其授权的认定机构。

4、如甲方对设备质量有异议，甲方可委托国家、省、市有关主管部门或其授权的认定机构进行检测，如检测合格全部检测费用由甲方负担，如检测不合格则由供货单位负担检测费用。

5、经确认不合格的设备，甲方有权采用退货、换货或修理至符合质量要求的产品三种形式中的一种对不合格设备进行处理。

十四、开工与质量检查

1、合同生效后，乙方应即开始按合同要求开展设备生产工作，并制订关于本工程的详细计划。

2、在安装过程中，甲方有权在任何时候在乙方的工作区域检验所有设备的材料及工程施工工艺。

3、乙方应在安装工程完工测试前三周，向甲方提交验收测试程序的初稿，初稿应包括测试软件和测试数据等相关质量控制文件，甲方在收到此文件后15天内通知乙方有关批复意见。

十五、质量保证期及试运行期

1、从甲方签发的系统正式投运报告日开始算起不少于贰年。

2、乙方所提供的设备必须为全新的、质量符合合同要求。同时乙方应按合同要求免费提供系统的维修和保养手册给甲方。

3、在质量保证期及试运行期内，若非甲方错误使用原因所致，则设备及系统损坏应由乙方免费负责供货并安装，该经过修理的设备的质量保证期也相应顺延。

4、在质量保证期及试运行期内，乙方须提供一名专业人员常驻工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作，该人员住宿由乙方自行解决。

5、在试运行期内，乙方应派出人员参与系统的运行管理及日常维护工作。

6、在质量保证期及试运行期结束前，乙方负责对检查中发现的问题予以及时处理和解决，费用由乙方负担。在乙方解决了在质量保证期及试运行期内出现的所有技术问题后，甲方应进行认可并发给乙方“最终验收证书”。

7、质量保证期及试运行期结束后，应甲方要求，乙方仍有责任在合同所报分项价格基础上，以最优惠价格快速地提供设备配件。

8、 乙方保证要用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

9、 乙方保证按已经执行的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、生产、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

10、乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

11、 乙方提供的设备及有关产品部件等货物必须是国家检验合格、并准许在工程所在地使用的产品。

12、本工程要求达到义乌市安全文明施工标化工地标准，若因乙方原因，未达到文明标化工地标准，甲方有权对乙方进行相应处罚。

十六、售后服务

1 、乙方必须对合同中规定的货物提供2年的质保期，时间从整体工程竣工验收合格并交付业主之日起计算。质保期内乙方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。乙方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因甲方使用不当造成故障，乙方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中乙方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

2、 乙方须在工程所在地设有维修点，提供24小时维修服务。维修人员须在接到报修电话后2小时内赶到现场，提供不间断服务直到故障排除。

3 、保修期内在每次制冷（制热）期开始前，免费负责空调的开机调试，每六个月还应对所有设备进行常规检查、调整和清洁保养。

4 、在保修期满时，须由投标人工程师和大楼物业管理部门代表对机组进行一次全面测试，任何故障须由乙方自费解决并取得采购人和业主的认可。

5 、乙方须对合同中各种型号规格的设备提供足够的备品配件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，在保修期内免费更换。

十七、违约责任

1、由于乙方的原因不能按时完工，所提供设备或安装工程不符合合同规定，由此造成的损失，由乙方承担一切责任。

2、若由于甲方原因出现逾期付款、未按有关要求验收设备等原因致使乙方延期交货等双方协商解决。

3、如果乙方不能根据合同按期完工，每延误一天，甲方有权向乙方收取合同价万分之五的延误工期罚金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、如果乙方延误工期超过60天，并由此给医院造成的损失，甲方有权按照相关法律法规规定保留提出终止合同的权利，乙方必须承担由此造成全部责任。若是由于不可抵抗力而造成乙方交货延迟，则可参照第十八条（不可抵抗力）进行处理。

5、若乙方提前交工，甲方仍可按合同规定的交货期限付款，但提前完工而产生的一切责任与风险将由乙方承担。

6、乙方由于资金、技术、质量、非不可抵抗力等原因给甲方造成经济损失时，乙方应承担全部相应损失。

7、在质保期内发生质量问题，乙方未按甲方要求及时维修相关设备，甲方有权另行安排其他单位进行维修，相关费用由乙方承担并从质量保证金中扣除，同时对甲方造成的额外损失由乙方承担。

8、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同。

9、未按合同约定提供售后服务的，每发生一次扣除人民币2000元。

十八、保险

1、乙方应在合同执行期间为其派往现场的雇员向商业保险公司购买雇主责任险或社会保险局购买因工伤亡保险。该保险须包含放弃追索权条款。

2、乙方应投保财产一切风险。

3、在甲方提出要求时，乙方应为甲方提供上述保险的保单或保险合同以及保险费收据以供检查和监督。

十九、税务

1、根据中华人民共和国现行税法、地方性法规和法令，甲方应负责支付自己需交纳的税款和其他应付款项。

2、根据中华人民共和国现行税法、地方性法规和法令，乙方应负责支付自己需交纳的税款和其他应付款项。

二十、不可抵抗力

1、如果双方的任何一方因人力不可抗因素（如台风、洪水、地震、火灾、战争、爆炸或双方认可的其它情况）引起合同进度的延误，一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并尽快把有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方交货变更通知书，确定合同供货期后相应顺延。

2、不可抗力事件给双方造成的任何损失，由各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。

二十一、合同终止

1、双方应按照合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。

2、凡出现以下情形，甲方有权通知乙方终止合同：

按合同第十五条、按合同第十八条，由于不可抗力的原因而不能履行合同。

乙方在收到甲方的合同终止书后，应立即终止合同执行但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。

二十二、仲裁

1、本合同适用的法律是《中华人民共和国合同法》。

2、双方或三方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方或三方的友好协商来解决。若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决。任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地当地法院进行解决。

3、仲裁或法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费或诉讼费用，概由败诉方承担。

4、在仲裁和起诉过程中，除非双方协商同意合同终止，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。

二十三、合同生效及其它

1、合同签字、盖章备案后生效。双方均已履行完合同规定的全部责任和义务时失效。

2、在合同执行期间，双方均不得单方随意做出合同规定范围以外的变更或解除合同。

3、合同或有未尽事宜，须经双方共同协商，做出规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。

4、合同由合同总条款和合同附件组成，具有同等法律效力。

二十四、合同组成部分

1、以下部分是本合同不可分割的一部分：

乙方关于本合同货物的投标文件；

甲方关于本合同货物的招标文件及补充通知；

中标通知书；

二十五、诉讼

1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，必须在本工程所在地人民法院解决。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

二十六、履约保证金

1、履约保证金为中标价的5％，以银行转账方式缴纳。

2、履约保证金在工程竣工验收合格并完成资料移交后一个月内以银行转账方式无息退还。

二十七、其他

1、乙方进场后应服从总包单位及甲方的统一部署，遵守施工现场安全有关管理规定。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2、乙方自费安排工作人员的食宿问题，本工程不提供食宿设施。

3、乙方应为所属人员自费购买保险，发生安全事故的，由乙方自行承担发生的费用。

4、甲、乙双方将对往来的所有信息保守机密，不得向第三者泄露任何与本合同有关的信息。如有泄露行为，一经查实，则应由违约方向守约方作经济赔偿。具体数额视情况而定，但是由于政府有关部门规定及甲方因业务需要而必须提及与乙方相关的信息的情况除外。

5、在双方签字盖章、且甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。本合同正本一式贰份，双方各执壹份。副本一式捌份，双方各执叁份，招标代理机构各执副本贰份，均具同等效力。

甲    方：________________________      乙    方：________________________

地    址：________________________      地    址：________________________

法定代表人：______________________      法定代表人：______________________

授权代表：________________________      授权代表：________________________

电    话：________________________      电    话：________________________

帐户名称：________________________      帐户名称：________________________

开户银行：________________________      开户银行：________________________

帐    号：________________________      帐    号：________________________

签约时间：________________________      签约地点：

- 第五章  招标内容及技术要求标准

## 一、概述

1、此份技术规格书是招标文件的一部分，铁路义乌站综合交通枢纽空调设备项目供货、安装（就位）、调试及售后服务等全部工作内容。投标人须根据各自的技术和商务优势对本项目内全部项目进行投标。

## 二、工作范围

2.1本项目主要是施工范围：冷水机组设备供货、安装（就位）、调试、验收及售后服务等工作内容，具体招标内容、规格型号、数量及技术要求详见招标文件第五章《招标内容及技术要求标准》及施工图纸。热源设备及管路系统安装、强电敷设及设备基础均不在本次招标范围内。

中标人需按本招标项目的要求完成设备的设计、制造、运输、冷水机等安装指导、调试及试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本招标项目的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

提供的设备须包括以下工作服务但不仅限于以下：

(1) 按招标人提供的要求在投标时单独提供设备基础土建设计资料，包括土建需要预留、预埋的部件及尺寸；

(2) 按招标人和设计需要完成设备的具体设计；

(3) 在设备就位、安装之前须提供详细的构造图、电气接线图、设备样本和使用操作说明书；

(4) 按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货、指导安装、负责调试；

(5) 运输及装卸：设备运输至招标人建设工地，并卸至工地现场指定地点。

(6) 安装及调试：投标人负责组装，投标人配合协助总承包单位对设备进行安装指导，并负责和参与相应内容的调试工作。

2.2整套设备及其主要部件的生产国家须明确地标明在投标文件中。在交货时应附上产地国家的产地出厂证明文件、产地出厂合格证书、产地装箱清单，海关报关证明文件。（中文说明）

## 技术规格书

## （一）概  要

1、概述

1.1此技术规格书是招标文件的一部分，内容包括所有设备、电气控制箱等的设计、制造、就位、调试和服务等方面的要求。此技术规格书只是招标设备设备的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，投标人有责任对所提供的产品采用优质工艺，对设备设计、制造质量的先进性负责，并符合技术规格书的要求。

1.2在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须书面向招标人咨询。

投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复，不能仅提供产品样本。

1.3投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害买方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

1.4整套设备及主要部件的原产国须明确标注在投标文件中，进口件交货时由中标人全权负责办妥海关所有手续、完交所有税/费并附上产地证明文件、海关完税单、海运提单、报关单、商检证明文件等相关进口证明资料。

2、招标项目

2.1本次招标设备包括下列项目：

| 主要设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 编号 | 主要参数 | 数量（台） |  |
| 1 | 离心式冷水机组 | LS-B1-01、02 | ≥5626KW | 2 |  |
| 2 | 离心式冷水机组 | LS-B1-03 | ≥2813KW | 1 |  |

3、工地现场情况说明

3.1目前，本工程正在进行土建施工。投标人需现场踏勘，了解场地情况。

4、工作范围

4.1中标人须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货（包括装卸至现场存放场地、运输、进口商检）、就位、调试和试运行、技术服务及培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、保证期内的维修及在开机时需要的润滑剂、制冷剂的初始运行充注。无论其是否被明细列在合同文件中。

4.2中标人须提供以下工作服务但不仅限于以下：

提供设计图；提供土建过程中需要预留、预埋的尺寸；

按招标文件的要求和设计需要完成设备的具体设计；

提供详细设备构造图、设备样本和使用操作说明书；

按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

运输及卸货：负责设备运输至建设工地并负责卸货现场存放场地；

到货验收：货到现场，买方和卖方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，卖方应妥善保管（需防潮、防盗）。未经买方同意，卖方不得擅自拆箱。卖方在接到买方开箱安装通知后，派员7天内会同卖方进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，卖方须在接到买方在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由卖方负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除卖方对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除卖方对相应设备的责任。

现场保管：买方提供现场的设备存放场地，安装单位负责派专人对设备进行保管。

安装单位负责设备设备安装，卖方负责指导。

产品保护：设备安装过程中、安装完毕、调试试运行合格至检验合格前，以及检验合格至交付买方这个阶段中，安装单位须采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则卖方需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行调换。

检验：卖方须做好并通过设备的检验，并取得合格证。

按承诺完成质保期内的售后服务工作。

提供特殊和专用工具；

提供设备维护方法及紧急修理措施；

机组安装时与其它供应商协作。

5、工期要求

5.1请投标人在投标时提供最短工期。具体开始时间按招标人通知的时间为准，投标人在投标时应充分考虑设备生产及供货时间提前或延后的影响，并在投标报价中给予体现，不得因招标人提前或延后要求供货而增加任何费用。

## （二）总体要求

1．工地条件

1.1所有合同中提供的设备应能符合下列的工地条件，因此，当卖方选用设备时，应考虑这些工地条件。

（1）环境温度：-5℃—40℃

（2）电源

所有电气设备和设备的安装须符合下列电源条件，除非在其他章节另有说明。

电压：～10KV，3相，5 线制   ～220V，单相        频率：50Hz

在不影响运行性能的前提下,所有电气设备应在以下工况条件下运行。

电压波动：±10%      接地电阻要求：≤4

要求连续工作每天24小时，365天/年。

（3）抗地震要求：所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

2. 产品标准和规范

2.1设备的设计、加工制造、材料、探伤、电气装置、检验、试验等应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国家法定计量标准。这些标准应包括中国国家标准及其它被普遍认可的中国标准：

如：GB/T 18430.1-2007     蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工业或商业用类似用途的冷水（热泵）机组

GB19577-2015         冷水机组能效限定值及能源效率等级

GB 50274-2010        制冷设备、空气分离设备安装工程施工及规范

ARI 550/590-1998      蒸汽压缩循环冷水机组

GB/T10870-2014       蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法

GB 9237-2001          制冷和供热用机械系统安全要求

JB 8654-1997          容积式和离心冷水（热泵）机组  安全要求

GB/T 7778-2008        制冷剂编号表示方法与安全分类

国家质量技术监察局     压力容器安全技术监察规程

GB 150-2011           钢制压力容器

GB T 151-2014         热交换器

JB/T 4330-1999        制冷和空调设备噪声的测定

JB6917-1998           制冷装置用压力容器

JB/T7659.2-1995       氟利昂制冷装置用水冷冷凝器

GB1497-85             低压电器基本标准

GB7251.1-2013         低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB50736-2012         民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB50019-2015         工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

2.2投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向在投标文件中进行说明。

2.3 设计使用寿命

投标人应按技术规格书要求设计、制造设备，提供的材料及设备应是全新的和质量一流的，并应设计成长期使用寿命期，适用于每天连续工作24小时，除了象密封件、易损件等一类消耗项目外，所有部件都应具有连续正常使用超过10年的寿命；此设备应易于检验、清洗、润滑及维修，使买方满意。

3．所需资料

3.1基本要求

a. 所有提交的图纸及技术文件应使用国际单位制。

b. 合同号、图纸号、文件号应标在所有提交的图纸和技术文件上，并附有制造商标记的检验标志，任一设备的项目的图纸应标明制造商名称。

c. 提交的图纸及文件应清楚、完整，并与a、b两项中要求一致，否则，买方将有权拒绝。这些图纸及文件的二次提交的费用应由对工作延误负责的卖方承担。

d. 只有那些由买方认可的图纸及相关技术文件允许应用在工程实施过程中。在实施过程中，如出现任何修改（需要的话），需取得买方批准。卖方应制作一式三份报告提供买方审查认可。但卖方不得以此为由要求调整合同总价。

e. 买方将不认可与合同要求不一致的图纸及技术文件。在收到买方的审查意见后，卖方须修改图纸及文件以满足买方的需要，若发生工程延误，其责任全部在卖方。此时买方会减少或延期交付项目的货款。

f. 卖方设计的图纸及技术文件在取得买方认可后，并不会以任何方式减少卖方对合同执行的责任与义务。

3.2 卖方须提交的文件及资料

a. 卖方须在签约后7天内提交一份完成计划书供买方认可，内容包括：制造、试验、交货、完成设备的安装指导、调试、试运行等。

b. 清楚详细地列明所有设备部件及附件的安装尺寸、装配关系、与安装有关的线路管路接口尺寸及安装要求（包括安装、运行和维护空间），安装使用说明书。

c. 所有设备所需详细的施工孔、预埋件、地脚螺栓、基础尺寸等技术资料。

d. 机组平面布置图及现场配线图，所有设备装配图的主要施工参数。

e. 所有设备及其和安装有关的电气控制原理图。

f. 投标人也可以在投标文件的技术要求中根据制造商的经验预先推荐出对设备材料的建议，其后报价应单独分开供买方选择。

g. 其他投标方认为可能需要的文件。

上面所提到的资料都应在合同签订后7日内提交，其他资料的提交请参照有关章节。

3.3操作维护手册

卖方应在设备交货前4星期交给买方至少4本操作维修手册。

操作手册应有总体安装及各种操作程序,包括:设备的工作原理、安装、试验、运行、维护、拆卸、修理等，其内容须完整、清晰、易于理解，须强调的是，在使用手册中应有安装设备所用的图纸及文字说明，特别是配套设备制造商提供的说明也应附在整机使用手册中，并带参照说明，图表及零件单须完整。须良好印刷及包装。

## 三、需要完成的工作

1. 制造监制和出厂检验、安装及协调

1.1在设备制造期间，买方有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。

1.2中标人须提供由买方工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给买方，但买方的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任

2. 运输、卸货、保管

（1）提供的设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供所供设备的具体防护措施供买方认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

（2）所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

（3）不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

（4）备品备件、易损件、检测维修工具等应与设备分开包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

（5）设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于买方所有。

（6）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，二套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、防潮、防震、防尘等警示标记及外形尺寸、毛重等。

（7）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，放置在包装箱内明显的地方，并在包装箱上注明。

（8）卖方应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安全措施。

（9）卖方应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，卖方应负责更换设备零件，并妥善处理直至买方满意。此工作所发生费用应由卖方自行承担。

3．指导安装

3.1具备安装条件后，安装单位须对设备进行安装，卖方5个工作日内须派指导安装人员进场，卖方须在投标文件中提供指导安装人员表、以及人员简历。卖方须派有丰富安装经验的指导人员进场指导。

3.2卖方对指导安装、指导调试、指导试运行等负责，直至拿到有关管理部门的检验合格证书。

3.3设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

3.4卖方应承担安装指导过程中的所有的费用。

4．调试及试运行

设备安装结束且工作情况良好，相关的土建及配套工程工作也基本结束，此时在买方同意后，将执行调试和试运行工作。

4.1卖方应派遣有实践经验的工程技术人员与买方及设备安装单位一起进行设备的调试及试运行工作。如在此阶段，因设备自身质量问题或安装指导出现差错，卖方应全权负责消除差错直到买方满意，并应按合同条款中规定执行。

4.2在调试期间卖方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由卖方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。 卖方须将测试和调试方法及记录表格在安装结束前 4个星期提交给买方，请买方认可后方可执行。 部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

4.3 试运行

设备试运行需在和本项目有关的部门及买方的工程技术人员的监督下进行。

5.验  收

5.1产品保护

设备就位、设备的防护、保管责任均由安装方承担。

5.2验收合格条件

- 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

- 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

- 所有合同中规定的货物和材料都已提交。

- 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

6.技术培训

6.1中标方为对买方免费提供不计人数的培训，培训为工地培训。另外投标人须在投标书中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

6.2投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

7.售后服务

7.1中标品牌必须在金华地区设有维保点，并具备承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在4小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

★7.2卖方须对合同中规定的机组设备提供至少24个月的质保期及免费维修和保养（含保修期内整机所有备件免费更换，包括所有易耗、易损件等都免费更换），时间从验收通过、交付给买方使用之日算起。

7.3在质保期内的工作应包括对所有机组系统常规检查（请说明每年检查时间及次数）、调整和润滑等。

7.4质保期内卖方须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

7.5在缺陷保修结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的同意。

7.6故障修复后，卖方需提供一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

7.7投标过程中，投标方应提供一份有关投标设备在质保期后5年的维修和保养合同范本（买方保留是否签此合同的权力），其价格单列，不计入总价，此合同应有如下内容：

a、服务范围

b、服务期限

c、服务内容（备品备件单和单件报价清单）

d、服务费（每年服务总费用）

e、双方负责的内容

f、其他。

8．备件供应

8.1卖方对设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

9．检验和维修设备及工具

9.1须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标书中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

9.2所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

9.3所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±10%的压差下正常运行。

10．商标与铭牌

10.1每台设备都应有铭牌,其应标明在金属板上,并牢固地置于设备上，其应清楚的标明至少下列内容：制造厂名称、设备名称及型号、制造年月、机组主要技术规格和参数（工况、机组重量、主电机型号、电压、功率、频率等）、制造编号、电机旋转方向、警示标记等。

10.2中标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

## 四、主要规格及要求

1.1、高压离心式冷水机组

| 序号 | 技 术 内 容 | 水冷离心式冷水机组 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★数 量（台） | 2 |  |
| 2 | ★单台额定制冷量（KW）（设计工况下） | ≥5626 |  |
| 3 | 压缩方式 | 离心式，单级或多级 |  |
| 4 | 单台制冷机的压缩机数量 | 由投标人提供 |  |
| 5 | 单台冷媒水流量（M3/H） | 由投标人提供 |  |
| 6 | 单台冷却水流量（M3/H） | 由投标人提供 |  |
| 7 | ★冷媒水供水温度（℃） | 7 |  |
| 8 | ★冷媒水回水温度（℃） | 12 |  |
| 9 | ★冷却水供水温度（℃） | 32 |  |
| 10 | ★冷却水回水温度（℃） | 37 |  |
| 11 | 蒸发器最大水阻力（Kpa） | 由投标人提供 |  |
| 12 | 冷凝器最大水阻力（Kpa） | 由投标人提供 |  |
| 13 | 冷凝器、蒸发器承压（Mpa） | ≥1.0 |  |
| 14 | 冷凝器、蒸发器污垢系数M2℃ /KW | 冷凝器：0.044；蒸发器：0.018 |  |
| 15 | 装机功率 （KW） | 由投标人提供 |  |
| 16 | ★COP （在GB18430.1-2007规定工况下） | ≥6.25 | 按浙江省绿色建筑设计标准 |
| 17 | ★IPLV （在GB18430.1-2007规定工况下） | ≥6.6 | 按浙江省绿色建筑设计标准 |
| 18 | 机组启动电流 （A） | 由投标人提供 |  |
| 19 | 机组满载电流 （A） | 由投标人提供 |  |
| 20 | 压缩机转速（rpm） | 由投标人提供 |  |
| 21 | 制冷剂类型 | 环保冷媒 |  |
| 22 | 电源 | 三相10KV 50HZ |  |
| 23 | ★启动方式 | 软启动，自耦启动 |  |
| 24 | 蒸发器型式 | 混合降膜式/降膜式/满液式 |  |
| 25 | 节流方式 | 节流孔板/电子膨胀阀/浮球阀 |  |
| 26 | 整机噪声（dBA） | 由投标人提供 |  |
| 27 | 环境温度 | -5℃～40℃ 相对湿度≤90% |  |
| 28 | 控制界面 | 中文 |  |
| 29 | 控制系统 | 微电脑控制系统，智能实现压缩机的均衡磨损，动态监控机组的运行，提供modbus等协议的数据转换模块。 |  |
| 30 | 负荷调节能力 | 15～100%(额定流量下，在保持冷冻水出水7℃不变，冷却水进水32℃不变的工况下，并提供经AHRI认证的选型软件，加盖制造商公章） |  |
| 31 | 机组外形尺(mmxmmxmm) | (L)x (W)x (H) 由投标人提供 |  |
| 32 | 上下前后左右的检修间距 | 由投标人提供 |  |
| 33 | 机组运行重量 | 由投标人提供 |  |
| 34 | 机组无故障运转时间 | 由投标人提供 |  |
| 35 | 安全保护装置 | 由投标人提供 |  |
| 36 | ★提供电脑选型表 | 由投标人提供 | 电脑选型表 |

1.2、低压变频离心式冷水机组

| 序号 | 技 术 内 容 | 水冷离心式冷水机组 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★数 量（台） | 1 |  |
| 2 | ★单台额定制冷量（KW）（设计工况下） | ≥2813 |  |
| 3 | 压缩方式 | 离心式，单级或多级 |  |
| 4 | 单台制冷机的压缩机数量 | 由投标人提供 |  |
| 5 | 单台冷媒水流量（M3/H） | 由投标人提供 |  |
| 6 | 单台冷却水流量（M3/H） | 由投标人提供 |  |
| 7 | ★冷媒水供水温度（℃） | 7 |  |
| 8 | ★冷媒水回水温度（℃） | 12 |  |
| 9 | ★冷却水供水温度（℃） | 32 |  |
| 10 | ★冷却水回水温度（℃） | 37 |  |
| 11 | 蒸发器最大水阻力（Kpa） | 由投标人提供 |  |
| 12 | 冷凝器最大水阻力（Kpa） | 由投标人提供 |  |
| 13 | 冷凝器、蒸发器承压（Mpa） | ≥1.0 |  |
| 14 | 冷凝器、蒸发器污垢系数M2℃ /KW | 冷凝器：0.044；蒸发器：0.018 |  |
| 15 | 装机功率 （KW） | 由投标人提供 |  |
| 16 | ★能效比（COP） （在GB18430.1-2007规定工况下） | ≥6.25 | 按浙江省绿色建筑设计标准 |
| 17 | ★IPLV （在GB18430.1-2007规定工况下） | ≥6.6 | 按浙江省绿色建筑设计标准 |
| 18 | 机组启动电流 （A） | 由投标人提供 |  |
| 19 | 机组满载电流 （A） | 由投标人提供 |  |
| 20 | 压缩机转速（rpm） | 由投标人提供 |  |
| 21 | 制冷剂类型 | 环保冷媒 |  |
| 22 | 电源 | 三相380V 50HZ |  |
| 23 | ★启动方式 | 变频启动 |  |
| 24 | 蒸发器型式 | 混合降膜式/降膜式/满液式 |  |
| 25 | 节流方式 | 节流孔板/电子膨胀阀/浮球阀 |  |
| 26 | 整机噪声（dBA） | 由投标人提供 |  |
| 27 | 环境温度 | -5℃～40℃ 相对湿度≤90% |  |
| 28 | 控制界面 | 中文 |  |
| 29 | 控制系统 | 微电脑控制系统，智能实现压缩机的均衡磨损，动态监控机组的运行，提供modbus等协议的数据转换模块。 |  |
| 30 | 负荷调节能力 | 15～100%(额定流量下，在保持冷冻水出水7℃不变，冷却水进水32℃不变的工况下，并提供经AHRI认证的选型软件，加盖制造商公章） |  |
| 31 | 机组外形尺(mmxmmxmm) | (L)x (W)x (H) 由投标人提供 |  |
| 32 | 上下前后左右的检修间距 | 由投标人提供 |  |
| 33 | 机组运行重量 | 由投标人提供 |  |
| 34 | 机组无故障运转时间 | 由投标人提供 |  |
| 35 | 安全保护装置 | 由投标人提供 |  |
| 36 | ★提供电脑选型表 | 由投标人提供 | 电脑选型表 |
| 37 | ★变频驱动器品牌 | 江森、西门子、罗克威尔、ABB等同档次及以上 | 投标的同档次及以上品牌需报业主请专家讨论后确定 |

说明：（1）上表备注中“【★】”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答且满足要求的条款，否则作无效标处理。

（2）【★】离心式冷水机组的压缩机必须为同一品牌，本项目所需压缩机不接受OEM贴牌生产，需提供离心压缩机的工厂原产承诺书。所投冷水机组品牌设备的制造商必须具备10年以上的冷水机组生产经验，以投标冷水机组品牌设备的制造商营业执照上的成立时间为准，需加盖制造商公章。

（3）IPLV计算公式：

IPLV=1.2%×A+32.8%×B+39.7%×C+26.3%×D

式中：A——100％负荷时的性能系数(W/W)，冷却水进水温度30℃/冷凝器进气

干球温度35℃；

B——75％负荷时的性能系数(W/W)，冷却水进水温度26℃/冷凝器进气干

球温度31.5℃；

C——50％负荷时的性能系数(W/W)，冷却水进水温度23℃/冷凝器进气干

球温度28℃；

D——25％负荷时的性能系数(W/W)，冷却水进水温度19℃/冷凝器进气干

球温度24.5℃

（4）离心式冷水机组投标产品使用美国AHRI 550/590（I-P）和AHRI 551/591（SI）标准的，在投标文件中应提供AHRI 550/590（I-P）和AHRI 551/591（SI）标准认证的电脑选型表；电脑选型表必须提供冷冻水出水温度不变，冷却水温按相应标准规定的曲线变化条件下，每间隔10％——共10点和100%、75%、50%、25%四个点的选型参数值。

（5）提供的电脑选型表必须是盖有制造厂家认定的公章原件，各项数据要求准确真实，否则按否决其投标处理。

（6）投标人必须到评标现场进行电脑（投标人自带）演示选型（在AHRI认证体系下）。现场电脑演示选型结果与投标文件选型表的内容必须一致。

2．技术性能要求

2.1工厂组装的单体冷水机应包括但不限于冷冻油和制冷剂的初始运行充注、控制系统、启动柜等。由冷水机组的制造商进行配线和检测。机组的驱动器应适用于高压机组由交流电源3相，10KV ±10％，50Hz 供电/低压机组由交流电源3相，380V ±10％，50Hz 供电。冷水机组出厂时，已进行整机100%全性能试验。

★2.2压缩机品牌与主机品牌为同一品牌，压缩机整机或压缩机主要部件为国际知名进口品牌，若采用进口件需提供近三年的报关单。

2.3蒸发器和冷凝器应是壳管式结构，各成一体。机组应用高性能铜管、钢壳和管板连同制作的水箱一起加工。

2.4在满负荷时，机组效率不低于国家二级能效。

2.5压缩机在运行时均不应有喘振等现象。

2.6机组须配备减震隔震装置，其装置及采取措施的费用包含在投标报价中。

2.7随机配备冷却水、冷冻水水流开关、温度传感器及压力传感器，且机组上方传感器的铜管路由布局应美观，防止结露现象，并有相应的减振措施。

2.8水管进出口带法兰。

2.9机组油温加热系统必须有保证24小时不断电的措施和接口，即具备停电情况下与备用电源的自动切换能力，或者具备在来电后90分钟内油温上升到能满足开机要求的温度，机组必须带有紧急供油系统。系统必须完全满足义乌地区全年的气候特性。

2.10所有承压容器出厂前，均在水侧通过1.5倍工作压力下的压力检测和气侧的漏气测试。

2.11投标人提供的机型必须是投标人近两年来定型投产的新型离心机组。

2.12投标人在投标时至少应提供但不限于以下技术文件：

  - 投标设备介绍；

  - 国家有关部门出具的设备制造许可证复印件（制造厂盖章）；

  - 制造商出具的设备中文说明书；

  - 配套设备的制造厂家/产地；

  - 按照招标书要求，投标方投标书提供的技术参数必须合格，对标书中技术要求要求提供技术偏差表，对带*的技术要求必须满足，不得有偏差，提供所选机组的型号。

  - 所选机型的电脑选型资料 ，部分负荷电脑数据和性能曲线图；

  - 型式试验报告；

  - 制造商持有有效的中国国家质量监督检验检疫总局颁发的锅炉压力容器安全许可证。

2.13机组控制、安全和诊断要求

1）控制系统中心应使冷水机组从启动至停机实现自动化。一旦通上电，控制系统就执行全部必要的控制和安全保护的功能，包括工况和故障等监测控制。所有重要的信息均能在显示屏上显示出来，能自动记录，并带有打印机接口。

2）冷水机组设置联动，实现群控，可以开一台或多台。

投标人在投标时，应提交为本工程机组提供的控制中心各种功能的详细说明（包括控制、安全保护、诊断、节能等）（但不仅限于以下要求。）

3）控制

a、 机组应装有工厂安装和配线的全电脑控制中心，该电脑应配置成国际单位制。系统显示要求为中文，投标人应具体说明。

b、采用自适应控制保证冷水机组在恶劣条件下不停机。

c、冷水机组间应实现互联互通，可任意指定机组担任主控机组，同时随带控制器，控制器及其配套控制软件应服从Modbus-RTU协议向外开放，配套带有符合上述协议的网关接口。业主无须增加费用就能接入BAS网络系统对冷水机组进行监控。上述控制系统应在设备运行6个月内完成联合调试。

d、 机组应提供下列标准信息（但不仅仅限于以下内容）：

- 蒸发器进/出水温度

- 冷凝器进/出水温度

- 冷冻水温度及设定

- 压缩机的电机温度

- 油压力

- 吸气/排气压力

- 吸气/排气温度

- 油位

- 蒸发器液位

- 运行时间及启动次数

e、 机组应具有日程功能。机组控制应能配置成手动或自动启动/停机。在自动操作模式下，控制装置应能自动按照用户编制的使用日程表启停冷水机组。

f、控制系统应能在冷水机组运行和停机的任何时刻来检查和改变进出水设定点和用电量限制设定点的能力。

g、 控制系统应提供密码保护的服务功能，防止非操作人员改变设定值和其它控制参数。

h、 控制系统应能在验证是否已有水流的前提下自动或手动启动/停止冷热水机组。

i、 控制系统应能使压缩机平缓停机，面板上有故障显示。

4）安全装置

a. 包括压力、温度和电气如在以下任何一种情况发生时，机组应能自动停机（不仅限以下内容）。

- 电机超电流

- 电压过高或过低

- 轴承油温过高

- 吸气压力过低

- 压缩机排气压力过高

- 油压过低

- 无水流

- 启动器发生故障

- 防结冻保护

以上任何一种保护性限制都要求手动复位，并显示警报信息。如在电源故障后能自动再启动，则应不须手动复位。

b. 控制系统应该探明接近保护极限的情况并在警报发生前采取自动校正措施。

5）诊断和服务

a. 系统只要收到一个启动的指令就应执行一系列预启动检查，以确定压力、温度等是否在预启动的限制范围内，据此允许启动进行。

b. 自诊断的控制检测应该是控制系统的一个组成部分，能快速辨别失效的元件。一但控制检测开始，应检查所有压力和温度传感器，以保证它们在正常工作范围内。

c. 所有传感器都应具有快速拆解装置，不用更换整个传感器接线就能更换传感器。

2.14 投标人还须相应配备以下附属设备

（1） 隔振装置、保温

（2） 水流联锁装置（水流开关2只/台-投标人须注明产地）。

（3） 电脑控制系统用电气控制箱（投标人须说明置于何处）。

（4） 启动柜（投标人须说明置于何处）。

本项目为固定总价的交钥匙工程，招标文件中技术规格书提供的主要材料清单及工程量仅供参考，具体以图纸为准。

第六章  投标文件格式

（招标文件无格式要求的，由投标人自行编制）

封面格式：

正/副本

资

格

后

审

文

件

项  目 名 称：

投   标   人：                           （盖章）

法定代表人或其授权的委托代理人：   （签字或盖章）

日 期：         年       月         日

附件一

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济类型 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工总人数 |  |  | 人 |  |  | 工程技术人员 |  |  | 人 |
|  | 生产工人 |  |  | 人 |  |  | 销售人员 |  |  | 人 |
|  | 固定 资产 | 万元 |  |  | 资金 性质 |  | 生产性 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  | 资金 来源 |  | 自有资金 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  |  |
| 经营 范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 济 指 标 | 年份 |  | 营业额(万元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

封面格式：

正/副本

项目招标

投标文件

项 目 名 称：

投标文件内容：           投标文件商务标

投   标   人：                             （盖章）

法定代表人或其授权的委托代理人：      （签字或盖章）

日 期：          年         月            日

- 附件二

投  标  函

义乌市交通置业有限公司（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了                   （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）              元（¥               元）的投标总报价，企业成本价为         元，工期为接招标人正式通知之日起      日历天内完成本项目的供货、安装、调试及验收，并配合总包及其他相关单位施工进度。按合同约定实施和完成采购及安装工作，工程质量达到          。

2、我方响应招标文件的全部内容并承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其授权的委托代理人：       （签字或盖章）

年      月       日

- 附件三

报价一览表

投标人名称（盖章）：

招标编号：

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | 总 计 | 大写： 。 （小写： 。） |  |  |  |
|  | 企业成本价 | 大写： 。 （小写： 。） |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）

日 期：

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。

3、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

- 附件四

投标设备数量、价格表

投标人名称：_____________________(公章)     项目编号：______________

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 项号 | 货物名称及型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 出厂单价 | 运杂费 | 组装就位及 指导调试费 | 投标合价 | 交货日期 | 交货地点 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：______________  职  务:__________ 日 期：_____________

注：1、第5栏包括要求供货范围内的主机和附件，出厂装箱清单所列易损件、备品备件及专用工具等，并包括各种税费。

2、第6栏为制造厂运至建设单位装置地点全部货物运杂费（含100%保险费和卸车费）。

3、8栏设备投标合价=4×5+（6+7）项。

4、不同规格型号的材料、设备应分别列项填报，此表格投标人根据需要可自行拓展。

- 附件五

商务条款偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：（如不填写，将视为投标人完全响应招标文件的要求）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

- 日期：

附件六

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系          的法定代表人。为施工、竣工和保修            的           项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

法定代表人身份证复印件

投标单位：（盖章）

日期：   年  月  日

- 附件七

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_________（姓名）系_________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_________（单位名称）的____________(姓名)为我公司授权的委托代理人，以本公司的名义参加_______________（招标单位）的            项目的投标活动。授权的委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权的委托代理人无转委权。特此委托。

授权的委托代理人：        性别：        年龄：

身份证号码：                  职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

封面格式：

正/副本

项目招标

投标文件

项 目 名 称：

投标文件内容：           投标文件技术标

投   标   人：                             （盖章）

法定代表人或其授权的委托代理人：      （签字或盖章）

日 期：          年         月            日

- 附件八

- 货物简要说明一览表

投标人名称（盖章）：_______________________

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 技术规格说明 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代表人 （签字或盖章）：______________________________

日  期:________________

此表可在不改变格式的情况下自行制作

- 附件九

- 技术条款偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：（如不填写，将视为投标人完全响应招标文件的要求）

投标人名称：_____________________(公章)

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：___________________

日  期：________________

## 附件十：冷水机组技术响应表

| 设备名称、参数要求 |  | 招标文件要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外型结构型式 |  |  |  |
| 制冷/制热量★ |  |  |  |
| 制冷工况 | 冷媒水进口温度 |  |  |
|  | 冷媒水出口温度 |  |  |
| 制热工况 | 热水进口温度 |  |  |
|  | 热水出口温度 |  |  |
| 室外环境温度（干球温度）★ |  |  |  |
| 水侧工作压力 |  |  |  |
| 水侧污垢系数 |  |  |  |
| 水侧压降 |  |  |  |
| 水流量 |  |  |  |
| 耗电（KW） |  |  |  |
| 制冷COP★ |  |  |  |
| 极限环境温度 |  |  |  |
| 制冷剂类型 |  |  |  |
| 压缩机类型 |  |  |  |
| 电源 |  |  |  |
| 膨胀阀类型 |  |  |  |
| 热交换方式 |  |  |  |
| 整机噪声 |  |  |  |
| 控制系统 |  |  |  |
| 控制界面 |  |  |  |
| 除霜 |  |  |  |
| 负荷调节能力 |  |  |  |
| 机组尺寸 |  |  |  |
| 机组运行重量 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表或授权代表(签字或盖章)：

日期：

## 附件十一：

- 冷水机组技术响应表控制功能明细表

| 显示功能 | 控制功能 | 安全报警功能 |
| --- | --- | --- |

注：

投标人（盖章）：

法定代表或授权代表(签字或盖章)：

日期：

附件十二：

备品备件和专用工具清单

投标人名称（盖章）：_______________________

| 序号 | 名称 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：_____________________(公章)

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：___________________

日  期：________________

注：（1）此表所列的备品备件的费用已包含在投标总价中；

（2）投标文件里的备品配件单价五年之内不得超过投标时填报的单价。

附件十三：

培训操作人员和维修工计划表

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

注：培训计划表中分别说明在招标人使用现场或设备生产厂家生产现场或培训基地的培训计划。（人员、天数、培训目标等）

投标人名称：_____________________(公章)

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：___________________

日  期：________________

附件十四：

售后服务承诺书

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点、响应时间等）

6、其他优惠条件

投标人名称：_____________________(公章)

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：___________________

日  期：________________

附件十五

产品质量承诺书

根据贵方为      年    月   日          （招标编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

6、其它：

投标人名称：_____________________(公章)

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：___________________

日  期：________________

第七章  图纸

具体详见附件

第八章  其他